Ozorków, 10.10.2016 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Znak sprawy: OPK/ZC/IZOLACJA/2016

Na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązujący w Spółce Zamawiającego dostępny na stronie internetowej www.opkspzoo.eu, informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania „ogłoszenie nr 314748 - 2016 z dnia 2016-09-28 r.” o udzielenie zamówienia pn. „Wymiana izolacji na magistrali ciepłowniczej napowietrznej DN 200 i DN 350 pomiędzy ulicami Łęczycką i Wigury w Ozorkowie”

Zapytanie wykonawcy:

Zwracam się z zapytaniem odnośnie postępowania OPK/ZC/IZOLACJA/2016. Zgodnie z wymogami wskazanymi w warunkach SIWZ przewidujecie Państwo dla DN 350 grubość otuliny 110 mm(na zasilaniu) i 90 mm (na powrocie). Oraz dla DN 200 grubość 80 mm. Wyprodukowanie otulin o takich grubościach wiąże się dla producentów izolacji z wykonaniem nowych form, a to zdecydowanie zwiększa cenę otuliny.

Proponujemy założenie otulin składających się z dwóch warstw; na rurociągu zasilającym gołą otulinę DN 350 o grubości 50 mm i DN 450 o grubości 60 mm w płaszczu blaszanym ocynkowanym zespolonym trwale z pianką. Na rurociągu powrotnym gołą otulinę DN 350 o grubości 30 mm i DN 400 o grubości 60 mm w płaszczu blaszanym ocynkowanym zespolonym trwale z pianką. Co w rezultacie spowoduje otrzymanie żądanej grubości na rurociągu DN 350.

W przypadku otuliny izolacyjnej DN 200, proponujemy założenie łubki DN 200 o grubości 50 mm bez płaszcza osłonowego oraz DN 300 o grubości 30 mm. Oczywiści płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej będzie zespolony z otuliną zewnętrzną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zastosowanie otuliny z pianki PUR składającej się z dwóch warstw pod

warunkiem, że obie części izolacji będą się ze sobą łączyły stanowiąc jedną całość bez pustych

przestrzeni  powietrznych - pozostałe wymagania bez zmiany.